«ЕРІС» ТОВ

Коробка вогнестійка монтажна типу КВМ-90

ПАСПОРТ

1. Призначення

1.1 Коробка вогнестійка типу КВМ-90 (далі – виріб) призначена для захисту будь-яких електричних мереж та ліній трансляції, в тому числі виконаних вогнестійким кабелем, від коротких замикань, пошкоджень від впливу вогню, високих температур чи інших впливів, а також для забезпечення прийому і передачі даних через осередок пожежі до непошкоджених приміщень в системах автоматичного пожежного захисту і оповіщення про пожежу, використання в кабельних лініях живлення оповіщувачів, гучномовців, різних приладів та агрегатів.
 Клас вогнестійкості – Р90

1.2 Моделі поділяються на дві групи:

– розподільчі: КВМ-90Р2/4 і КВМ-90Р4/4

– комутаційні: КВМ-90К-2П-К4, КВМ-90К-2П-К6, КВМ-90К-4П-К4, КВМ-90К-4П-К6, КВМ-90К-6П-К4, КВМ-90К-6П-К6, КВМ-90К-8П-К4, КВМ-90К-8П-К6, КВМ-90К-10П-К4, КВМ-90К-10П-К6, КВМ-90К-12П-К4

2. Конструкція виробу

2.1 Виріб складається з основи та кришки, виконаних із металу, що не підтримує горіння. На малюнку 1 вказано габаритні розміри корпусу.

2.2 На бічних поверхнях основи є кабельні вводи з перегородкою (кількість-10шт.).

2.3 Всередині основи встановлено трьохполюсні клемні колодки (керамічні, термостійкі).

2.4 Електричні з’єднання моделей КВМ-90Р2/4 і КВМ-90Р4/4 виконані у вигляді металевих оцинкованих шин.

3. Технічні дані

3.1 Технічні параметри виробу наведено в таблиці.

Таблиця 1

| Параметр | Значення параметру |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КВМ-90Р2/4 | КВМ-90Р4/4 | КВМ-90К |
| Кількість відгалужень (полюсів), шт. | 2 | 4 | 2-12 |
| Напруга комутації, В (змінний струм) | ~ 250 | ~ 250 | ~ 450 |
| Максимальний струм у лінії, А, не більше | 15 | 15 | * |
| Ступінь захисту оболонки | IP55 | IP55 | IP55 |
| Клас вогнестійкості | Р90 | Р90 | Р90 |
| Переріз проводів, мм 2, не більше | 4 | 4 | 4-6 * |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм, не більше | 180*110*60 |  |  |
| Маса, кг, не більше | 0,50 |  |  |
| Діапазон робочих температур | від мінус 40 до + 80 |  |  |

ПРИМІТКА: Параметри, позначені*, відображені в таблиці 2 .

Таблиця 2

| Модель КВМ-90 | 2П-К4 | 2П-К6 | 4П-К4 | 4П-К6 | 6П-К4 | 6П-К6 | 8П-К4 | 8П-К6 | 10П-К4 | 10П-К6 | 12П-К4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість полюсів, шт | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| Переріз проводів, мм, не більше | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| Максимальний струм в лінії, А, не більше | 24 | 40 | 24 | 40 | 24 | 40 | 24 | 40 | 24 | 40 | 24 |

4. Загальні вказівки

4.1. При купівлі виробу типу КВМ-90 перевірити:

– відсутність пошкоджень корпусу;

– наявність штампу ВТК в паспорті;

– комплектність поставки.

5. Комплектність поставки

5.1 Виріб типу КВМ-90 модель КВМ-90К-2П-К4, КВМ-90К-2П-К6, КВМ-90К-4П-К4, КВМ-90К-4П-К6, КВМ-90К-6П-К4, КВМ-90К-6П-К6, КВМ-90К-8П-К4, КВМ-90К-8П-К6, КВМ-90К-10П-К4, КВМ-90К-10П-К6, КВМ-90К-12П-К4, КВМ-90Р2/4 і КВМ-90Р4/4

5.2 Паспорт (на партію)

5.3 Комплект кріплення – 1 шт.

6. Свідоцтво про приймання

6.1 Виріб відповідає вимогам ДБН та визнано придатним для експлуатації.

Дата виготовлення _________________________

Контролер ВТК _______________________ Зарицький Л.В.

7. Заходи безпеки

7.1 За способом захисту людини від ураження електричним струмом виріб відноситься до класу захисту «II» по ДСТУ EN 60950-1.

7.2 До роботи по монтажу, встановлення, перевірки, обслуговування та експлуатації виробу допускаються особи, ознайомлені з правилами техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями напругою до 1000В.

8. Підготовка до роботи та монтаж

8.1 Встановити основу на несучу поверхню за допомогою металевого дюбеля та болта (кріплення додається). Монтажні розміри вказані на малюнку 1.

8.2 Продіти кабель крізь кабельний ввід.

8.3 Підключити кабелі до клемних колодок.

8.4 Встановити верхню кришку та закріпити саморізами.

9. Гарантійні зобов’язання

9.1 Гарантійний термін експлуатації – 24 місяці від дня введення виробу в експлуатацію.

9.2 Гарантійний термін зберігання – 6 місяців з моменту виготовлення.

9.3 Гарантії не поширюються на вироби, які мають пошкодження та сліди самостійного ремонту.

10. Відомості про ремонт

10.1 Ремонт виробів здійснюється підприємством-виробником.

10.2 Несправний виріб надається на підприємство-виробник з актом рекламації (форма акту розміщена

на сайті підприємства) або листом, в якому повинні бути зазначені:

- характер несправності;

- місце установки та умови експлуатації виробу;

- контактний телефон та особа, з якою можна спілкуватися щодо питань по несправності виробу.

11. Відомості про утилізацію

11.1 Виріб не містить у своєму складі речовин та матеріалів, небезпечних для життя та здоров’я людини та навколишнього cередовища, та не вимагає спеціальних запобіжних заходів при транспортуванні, зберіганні та утилізації.

12. Контактна інформація

«ЕРІС» ТОВ

https://www.eris.com.ua/

E-mail: doc@eris.com.ua

Наші телефони:

050-386-62-98         098-591-75-32     063-744-93-69

ОФІС: м. Київ, вул. Академіка Корольова, 9

ВИРОБНИЦТВО: м. Київ, вул. Академіка Корольова, 9

Малюнок 1