Заводской №: _________________

018.

ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ

“ШМЕЛЬ”

КОД ОКП 437246

ПАСПОРТ

ААЗЧ.425548.001 ПС

Винница

# Назначение изделия

## Оповещатель охранно-пожарный (ОПОП) «ШМЕЛЬ» - свето-звуковой оповещатель предназначен для подачи светового и звукового  сигнала «Тревога»  поступившего от прибора приемно-контрольного охранно-пожарного (ППКОП).

## Оповещатель предназначен для работы с ППКОП имеющими малые выходные токи.

## Оповещатель предназначен для непрерывной круглосуточной работы в закрытых помещениях или на открытом воздухе.

## Исполнительными элементами оповещателя являются сирена пьезоэлектрическая и светодиоды красного свечения.

# Технические характеристики

## Напряжение питания на клеммах «-СВ», «+СВ» и «+СИР», «-СИР» от 9 до 15 В.

## Рабочий ток на клеммах «-СВ», «+СВ»  от 5 до 25 мА.

## Потребляемый ток светового оповещателя не более 25 мА.

## Потребляемый ток звукового оповещателя не более 105 мА.

## Уровень звукового давления на расстоянии 1 м при номинальном напряжении не менее 90 дБ.

## Габаритные размеры не более 110х45х85 мм.

## Масса не более 0,3 кг.

## Диапазон рабочих температур от –30 до +50 0С.

# Подготовка изделия к работе

## При покупке оповещателя проверить:

- комплектность поставки согласно п.4;

- отсутствие повреждений корпуса;

- наличие штампа ОТК в паспорте;

- работоспособность оповещателя путем подачи на клеммы «-СВ», «+СВ» напряжения питания 12 В или тока (5-25) мА на клеммы «-СВ», «+СВ1».

## После проверки ОПОП опломбировать (при необходимости).

# Комплектность поставки

| Наименование | Обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| ОПОП «Шмель» | ААЗЧ.425548.001 | 1 |
| Паспорт | ААЗЧ.425548.001 ПС | 1 |
| Кронштейн | ААЗЧ.745312.007 | 1 |
| Винт М4х8 | ГОСТ 17475-16 | 2 |

# Конструкция

## Конструкция оповещателя обеспечивает возможность его использования в настенном расположении. На основании корпуса имеются два отверстия для его навешивания на шурупы и отверстие для фиксации третьим шурупом на стене. Для улучшения обозрения предусмотрено крепление ОПОП на кронштейн с помощью винтов.

## При подключении проводников к клеммной колодке Х1 допускается поворот печатной платы (светодиодной) на 900.

 Внимание! Подключать только одну из пар клемм «+СВ»,       «-СВ» или «+СВ1», «-СВ». Подключение одновременно двух пар клемм приводит к выходу  из строя светодиода HL4.

Рис.1 Схема электрическая соединений и подключения оповещателя «Шмель»

# Рис.2 Габаритные и установочные размеры оповещателя «Шмель»

# Свидетельство о приемке

| ОПОП «Шмель» ААЗЧ.425548.001 соответствует техническим условиям ТУ У 31.6 25499704.002-2002 и признан годным для эксплуатации. Заводской номер прибора указан в правом верхнем углу на титульной странице. | Дата выпуска, штамп ОТК: |
| --- | --- |

# Свидетельство о перепроверке

Оповещатель, находящийся на складе ПКПФ «Тирас» более 6 месяцев, подлежит перепроверке.

Дата перепроверки     ____________

Представитель ОТК предприятия    ________________ М. П.

# Гарантии производителя

Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при условии соблюдения потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

# Сведения о ремонтах

Ремонт оповещателя осуществляется предприятием-изготовителем. Бесплатно производится ремонт оповещателя, в которых не истек срок гарантии и которые эксплуатировались в соответствии с эксплуатационной документацией на оповещатель. На ремонт оповещатель высылается предприятию-изготовителю с письмом, в котором должны быть указаны:

- характер неисправности;

- место установки оповещателя;

- контактный телефон и контактное лицо по вопросам ремонта.

# Сведения о сертификации

9.1 Оповещатель охранно-пожарный (ОПОП) «ШМЕЛЬ» соответствует требованиям государственных стандартов и имеет сертификат соответствия №UA1.018.0111166-05 от 01.12.05 г. срок действия до 08.09.2009 г.   Государственный центр сертификации СОН. 01001, г. Киев-1, ул. Малоподвальная, 5.

9.2 Система Управления Качеством ООО ПКПФ «Тирас» сертифицирована в Системе сертификации УкрСЕПРО на соответствие ДСТУ ISO 9001-2001. Сертификат № UA2.011.1261 от 09.09.2004 г. срок действия до 08.09.2009 г.

11 Сведения о предприятии-изготовителе

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ПКПФ «Тирас»

АДРЕС: 21021 Украина г. Винница, 2-й пер. Хмельницкого шоссе, 8  http: //www.adt.com.ua.

По техническим вопросам обращаться в технический отдел:

тел. (0432) 52-30-26 e-mail: techburo@adt.com.ua.

По вопросам ремонтов обращаться в службу технического контроля:

тел. (0432) 52-33-59.

По вопросам поставки обращаться в отдел маркетинга:

тел. (0432) 52-30-46, т/факс. (0432) 52-30-01,

e-mail: market@adt.com.ua.

МОСТ

Отпечатано ООО «Мост»

тел. для заявок (0432) 52-30-54