4. Свидетельство о приёмке

4.1  Оповещатель «ГРИНЛАЙТ»   (УА-2-220-А, УА-2-12/24)

зав.№_____________ соответствует ТУ У 31.6-33888041-005: 2009

и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска___________________

Контролер ОТК_________________

5. Гарантийные обязательства.

5.1  Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня продажи.

5.2  Гарантийный срок хранения – 2 года с момента изготовления.

Адрес изготовителя:

ЧП «СенКо»

03058  Киев,  ул. Машиностроительная, 11, кв. 39.

Тел.  (044)   228-33-39,  538-16-28,  457-91-98

тел/факс  (044)   401-04-85

http://www.senko.com.ua,

e-mail: info@senko.com.ua

ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ПОЖАРНЫЙ

"ГРИНЛАЙТ"

ПАСПОРТ

31.6-33888041-005 ПС

1.Общие сведения

  - Оповещатель световой пожарный «ГРИНЛАЙТ» (УА-2-220-А и            УА-2-12/24) предназначен для выдачи светового сигнала в      системах охранной, пожарной и др.видов сигнализаций.

  - Оповещатель устанавливается во внутренних помещениях гражданских, административных и общественных зданий с целью указания эвакуационных  мест выхода при пожаре или других чрезвычайных ситуациях и предназначен для непрерывной (круглосуточной) работы

  - Напряжение питания – 220 (+22 -33) В,(50±1) Гц (для УА-2-220-А) и

12 (+15-3) В постоянного тока (для УА-2-12/24).

  - Оповещатель УА-2-220-А – с автономным питанием. При пропадании напряжения сети  оповещатель переходит на работу от резервного источника питания (встроенный аккумулятор).

  - Исполнительными элементами являются светодиоды.

  - На экране размещена информационная надпись или пиктограмма.

1.7  Изделие имеет три варианта установки –

1 - параллельно выходу, комплектуется двумя  кронштейнами КУ-1,

рис.1;

2 - перпендикулярно выходу, комплектуется одним

кронштейном КУ-1, рис 2;

3 - подвешивается к потолку, комплектуется двумя кронштейнами

КП-1 и планкой ПП-1, рис 3.

Соответственно, в заказе обозначается комплектность – цифра,

обозначающая комплектность, ставится после наименования

изделия (например, УА-2-220-1 (2 или 3).

Рис. 1                                                  Рис. 2

Рис. 3                                         Рис. 4

1.8  Подключение питания к оповещателю показано на рис. 4.

Снять крышку с торца корпуса, открутив винт, продеть в отверстие

крышки провода питания, подсоединить их к колодке в соответствии

с этикеткой соединений, подключить аккумулятор, нажав кнопку с

фиксацией (только для УА-2-220-А), поставить крышку на место и

зафиксировать её винтом.

2. Комплектность поставки

2.1. Оповещатель «ГРИНЛАЙТ»   (УА-2-220-А, УА-2-12/24)

2.2  Комплект крепления.

2.3  Паспорт (не менее одного на 10 шт.).

3. Технические характеристики

| Параметры | УА-2-220-А | УА-2-12/24 |
| --- | --- | --- |
| 1. Диапазон рабочих напряжений, В |  |  |
| 2. Потребляемый ток, мА, не более | 250 | 40 |
| 3. Параметры аккумулятора | 3,6 В/1,4 Ач | - |
| 4. Время работы в автоном- ном режиме, часов, не менее | 5,0 | - |
| 5. Габаритные размеры, мм | 330 х 40 х 255 |  |
| 6. Масса, кг, не более | 1,3 |  |